소방시설의 내진설계기준 국민안전처고시 제2015-138호 해설서(요약)

2015.11.30.

제1조 목적. 소방시설의 내진설계기준에 관하여 필요한사항을 규정함을 목적으             로 한다.

제2조 적용범위. 옥내소화전설비,스프링클러설비,물분무소화설비에 적용한다.

제3조 정의. 내진,면진,제진성능을 포괄적으로 포함한다.

제4조 수원. 소화수조 및 저수조는 슬로싱현상을 방지하도록 방파판을 설치한              다.

제5조 가압송수장치. 앙카볼트나 내진스토퍼를 설치한다.

제6조 배관.

1. 지진분리이음으로 설비부품사이의 유연성을 증가시키고, 신축배               관(4엘보 루우프배관,후랙시블 콘넥타)을 사용하거나 적당한 이               격거리를 유지시키고, 건물의 지진분리이음이 설치된 위치의 배               관에는 지진분리장치(내진스프링행가,내진스프링가대,내진스프링               체인가대)를 설치하여야 한다. 천장과 거동을 같이하는 배관에는               버팀대(내진스프링가대)를 설치하여야 한다. 배관의 흔들림 방지               를 위하여 횡주관 시작과 관말, 횡지관 가지배관 관말에 흔들림               방지 버팀대(내진스프링가대)를 설치하여야 한다. 버팀대와 고정               장치는 소화설비의 동작 및 살수를 방해하지 않아야 한다.

2. 관통구 및 배관 스리브의 구경은 배관칫수가 100mm미만인 경               우 50mm이상, 100mm이상인 경우는 100mm이상 배관구경보               다 크게 설치한다. 필요에 따라 방화성능이 있는 신축성물질로               충진하여야 한다.

제7조 지진분리이음. 배관의 변형을 최소화하고 소화 주요부품 사이의 유연성              을 증가시킬 필요가 있을 때 신축이음쇠, 후랙시블 콘넥타, 4엘              보 루우프배관으로 설치한다.

제8조 지진분리장치. 지진발생시 전후 좌우 360도 방향의 변위를 수용하도록              내진스프링행가,내진스프링가대,내진스프링체인가대를 설치한다.

제9조 흔들림 방지 버팀대. 설비배관에 횡방향,종방향, 360도 방향 수평지진하              중에 견디도록 버팀대인  내진스프링가대를 설치하여야 한다.

4방향 버팀대는 횡방향, 종방향, 360도 방향 버팀대 역할을 동시              에 할 수 있어야 한다.

제10조 수평배관 흔들림 방지 버팀대. 모든 주배관,교차배관에 설치하며, 가지              배관 및 기타배관에에는 65mm이상 배관에 설치한다. 종방향, 횡              방향 흔들림 방지 버팀대는 360도 방향 흔들림 방지 버팀대인

내진스프링가대를 설계 시공하면 편리하다.

제11조 입상관 흔들림 방지 버팀대. 기존 입상관 고정틀로 지진발생시 건축물              과 거동을 같이 하도록 튼튼하게 고정한다.

제12조 버팀대 고정장치. 버팀대 고정장치에 작용하는 수평지진하중은 허용하              중을 초과해서는 않된다.

제13조 헤드. 횡지관 가지배관의 말단 헤드는 수직 수평으로 과도한 움직임이              없도록 내진스프링가대로 고정한다. 행거로부터 0.6m이내여야 하              며, 헤드는 지진발생시 천장이나 보등과 충돌이 없도록 100mm              이상 이격거리를 확보하여야 한다.

제14조 제어반. 4개 이상의 고정볼트로 고정하여 전도되지 않도록 설치한다.

제15조 유수검지장치. 지진발생시 기능상실 및 파손되지 않도록 설치한다.

제16조 함. 노출형은 바닥에 설치 고정하고, 비내력벽에는 함을 설치하지 않는             다.

제17조 비상전원. 지진발생시 전도되지 않도록 설치한다.

제18조 가스계 및 분말소화기. 지진하중에 의해 전도되지 않도록 설치한다.

제19조 설치유지의 특례. 내진설계 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경             우 소방본부장 또는 소방서장의 판단에 따른다.

제20조 재검토 기한. 매 3년되는 시점에 타당성을 검토하여 개선등의 조치를             한다.

부 칙

제1조 시행일. 2016년 1월 25일

제2조 경과조치. 고시시행 당시 건축허가 동의나 소방시설 착공신고를 마친              소방대상물에 대하여는 이 기준을 적용하지 않는다.